GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES      ORDEN DE COMPRA N°
                                                                                                                                      901-HMIRS/03
	                 HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMON SARDA         
                                                                                                                              FECHA    13 / 11 / 2003
	SOLICITUD DE PEDIDO                                                                                                           
         326/03		
CARPETA N°  91.016/03	PROVEEDOR   SEHOS S.A.
	DOMICILIO	    LEANDRO N. ALEM 1050 - CAPITAL FEDERAL.
	TELEFONO	   4301-6327/5893   -     4302-0099 INT. 150/254    CUIT	30-64992070-4

	De acuerdo con su propuesta aceptada en  la CONTRATACIÓN DIRECTA N° 04-03	realizada el	21-10-03                                                                                                
sirvase proveer los articulos, bienes o servicios, u obras que se detallan a continuacion, con sujeccion a lo prescripto por el pliego de bases y condiciones reglamento de contrataciones vigente y oferta presentada por esa empresa, que han regido para esta contratacion y complementan esta orden de compra 

REPARTICION DESTINATARIA	HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMON SARDA
LUGAR DE ENTREGA	ESTEBAN DE LUCA 2151 CAP. FED.
VENCIMIENTO Y PLAZO DE ENTREGA	45 DIAS CORRIDOS
CONDICIONES DE PAGO	VER  ART. 20 Y 27

RENG	CANTIDAD:	UNIDAD	NNE:              DESCRIPCION:                                     UNITARIO P.   	P. TOTAL                                                   
                                         
  1             1                1                      -  PROVISION DE EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES ES A FIN DE REALIZAR UN NUEVO TENDIDO ELECTRICO DESDE EL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN EDESUR, UBICADO EN LA PLAYA DE ESTACIONAMIENTO, HASTA EL TABLERO PRINCIPAL DEL HOSPITAL.           
                                                            - CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) CAMARAS  EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS
REVOCADOS INTERIORMENTE, CUYAS DIMENSIONES SON DE 1,20 X 1,20 Y 1 M. DE PROFUNDIDAD.
                                                          -  CONSTRUCCIÓN DE GABINETE EN MAMPOSTERÍA  DE LADRILLOS, REVOCADO EN SU INTERIOR Y EXTERIOR, PARA ALOJAR EN SU INTERIOR UN INTERRUPTOR TIPO ME 1007 DE 50 Ka DE CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO, UN JUEGO DE BARRAS CON ORIFICIOS PARA CONECTAR UN GRUPO ELECTRÓGENO, CON TABIQUE DIVISORIO PARA SEPARAR CABLES DE ENTRADA Y SALIDA.
                                                             - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE APROX. 200 M. DE CAÑOS DE PVC DE 4”, UBICADOS EN ZANJA A REALIZAR EN EL JARDÍN , DISPONIENDO EN EL FONDO DE LA MISMA DE UNA CAPA DE 7 CM. DE ARENA, SOBRE LOS CAÑOS QUE ESTARAN ENTERRADOS A 80 CM. DEL NIVEL DEL PISO SE COLOCARA UNA CAPA DE HORMIGÓN POBRE DE 0,07 M. DE ESPESOR EN TODO SU RECORRIDO.
                                                             - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE APROX. 70 M DE BANDEJAS ZINCADAS DE 600 MM. DE ANCHO, FIJADA A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE MENSULAS COLOCADAS CADA 1,50 M.
	                                                           -PROVISION  Y COLOCACIÓN DE APROX. 100 M. DE CABLE SINTENAX DE 185  MM 2, MARCA PIRELLI.
                                                            - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE APROX 1.100 M. DE CABLES SINTENAX DE 150 MM 2, MARCA PIRELLI.I.	:	
	                                                        - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE UN GABINETE DE LA LINEA MODULA DE GENERAL ELECTRICA  A UBICAR JUNTO AL TABLERO GENERAL., CONTENIENDO EN SU INTERIOR: 1 INTERRUPTOR DE 1000 A TIPO ME 1007, JUEGO DE BARRAS, SOPORTES AISLADORES, BASES PARA INSTALAR 5 INTERRUPTORES DE 250 AMPER ( A PROVEER POR LA MATERNIDAD SARDA). 
                                                            - MODIFICACIÓN DEL GABINETE DEL TABLERO GENERAL PARA INSTALAR DOS (2) JUEGOS DE BARRAS SEPARADAS PARA COMETER CON LOS NUEVOS ALIMENTADORES A LOS INTERRUPTORES EXISTENTES.
                                                           - MEDICIONES DE AISLAMIENTO ENTRE FASES Y TIERRA, FASES Y NEUTRO.
                                                           - MEDICIONES DE PUESTA A TIERRA.
                                                           - CONFECCION DE PLANOS CONFORME A OBRA.
TRABAJOS A REALIZAR
Contiguo a la sala de transformación se construira una cabina donde se instalara un  gabinete metalico. En el mismo se alojara un interruptor automatico tatrapolar compacto, de 1000 A de corriente nominal y de capacidad de ruptura de 50 kA (valor que sera consultado con la Empresa Distribuidora), que actuara como primer seccionamiento. Dentro de este gabinete se armara un sistema de barras de Cu de seccion adecuada a la potencia y corriente de cortocircuito requerida, a fin de realizar la conexión de los conductores. En las barras se dejara preparado los orificios a fin de poder realizar la conexion de los cables de un grupo electrógeno para casos de emergencia.
Entre la cabina y el centro de transformación se construira un ducto que permita unir ambos y por e lcual accederan los cables desde el interior de la sala del transformador al interruptor.
Este tramo se realizara con 16 conductores tipo Sintenax de cobre de 1 x 185 mm2. La formación sera de cuatro termas de 3 cables cada una para las fases y un cable para el neutro.
Desde este punto hasta el nuevo edificio a traves de un vano de lozas que se formo entre la construcción del piso del nuevo edificio y el antiguo techo el montaje se realizara sobre bandeja porta cables tipo escalera de 600mm. De ancho y concluira en una camara de inspeccion ubicada en el exterior del edificio, en el parque interno.

A partir de alli hasta el lado interno de la pared de la sala donde se halla el Tablero General se realizara una canalización de 0,80 m. De profundidad, y en su trayecto se colocaran tres camaras de inspeccion sin fondo con tapa a nivel del césped ubicadas una en cada extremo del parque  y otra entre ellas.
En esta canalización se colocaran 6 (seis) caños plásticos de PVC de 100 mm. De diámetro y de 3,2 mm. De espesor, entre las camaras, amurandolos con material desde el interior y exterior de la misma. Debajo de los caños se colocara una cama de arena de no menos de 0,05 m. Posteriormente sobre los mismos se colocara una capa de hosmigon pobre de 0,07 de espesor, reforzado con malla de hierro tipo Cima de 5 mm. O con losetas en toda su extensión. Finalmente se rellenara y apisonara con tierra hasta el nivel del terreno.
Desde la camara que esta cerca de la pared de la sala de Tablero general se colocaran seis caños con pendiente hacia la camara. Este trayecto de caños se sellara con poliuretano expandido en ambos extremos, una vez que se halla concluido el tendido de los alimentadores.
En todo el trayecto como minimo, un caño quedara vacio como reserva.
En el interior de la sala del tablero general el recorrido se realizara con bandeja portacables tipo escalera de 600mm, soportada al techo hasta la parte superior del tablero.
Este trayecto desde el gabinete contiguo al centro de transformación hasta la del tablero general del Hospital se realizara con 11 conductores tipo Sintenax de cobre de 1 x 150 mm2. La formación sera de una terna de tres fases con 3 conductores cada una mas dos cables para el neutro.
La entrada de los nuevos cables se realizara por la parte superior del tablero para lo cual se calara la tapa de techo y se montara un tren de barras colectoras de cobre de 50 x 10 mm. Para la conexión de los mismos. Desde alli se alimentara los bornes superiores de los dos interruptores generales actuales y la nueva columna, a proveer, que alimentara al nuevo edificio. La nueva columna a proveer a fin de mantener la uniformidad sera de iguales características  que el tablero general y alimentara las nuevas cargas del nuevo edificio. Esta columna  debera contar con un interruptor de 1000 A, aguas abajo se montaran cuatro interruptores de 250 A que seran provistos por el Hospital.
CONSIDERACIONES GENERALES	
Reglamentos, Normas y Disposiciones.
Alcance de trabajos:
El Contratista debera proveer en obra muestrarios completos de todos los materiales a instalar, que una vez aprobados, quedaran como antecedentes de características técnicas  y calidad.
La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la D. De O. Y en caso de que el contratista en su propuesta mencione mas de una marca, se entiende que la opcion sera ejercida por la D. De O..
Todos los materiales seran nuevos y conforma a las Normas IRAM, para todos aquellos materiales para los que tales normas existen, y en su defecto seran validas las Normas ENRE, IEC, VDE. Y ANSI en ese orden.
Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas de arte y presentaran una vez terminados un aspecto prolijo y mecánicamente resistente.
Las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar el Contratista no lo exime de su responsabilidad por la calidad tecnicas y/o implícitas en el pliego o planos.
Obligaciones, Reglamentaciones y Permisos:
Obligaciones del Contratista:
El Contratista debera proveer ademas de los materiales y partes integrantes de las instalaciones, todos aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen o indiquen expresamente en los pliegos y planos, formen partes de las mismas o sean necesarias para su correcta terminación, o se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento, o máximo rendimiento.
Asi tambien esta obligado por todos los gastos que se originen en concepto de transportes, inspecciones, pruebas y demas erogaciones.
Reglamentaciones y permisos:
Las instalaciones deberan cumplir con lo establecido por estas especificaciones técnicas y en lo que no se oponga a la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Ley 19587), Decreto351/79, la Reglamentación de la Asociación Argentina de Electrotécnicos ( Edición Actualizada) y la Resolución 92/98 de la Secretaria de Industria, Comercio y Mineria.
Sera en consecuencia, material y moralmente responsable de las multas y/o atrasos que, por incumplimiento o error en estas obligaciones, sufra la obra.
Una vez terminadas las instalaciones, obtendra la habilitacion o conformidad de las autoridades que corresponda (EDENOR/EDESUR), Municipalidad, TELECOM/TELEFÓNICA, etc.
El Contratista debera ser un profesional habilitado por el ENRE. Una vez finalizadas las tareas debera entregar a la Dirección de Obra el “Certificado de ejecución de Instalación electrica en Inmuebles” – “Declaración de conformidad”, debidamente firmado y sellado.
Modificaciones:
El contratista debera ajustarse estrictamente a las indicaciones de planos y a estas especificaciones técnicas, y no se reconocera ninguna variante que no haya sido ordenada previamente.
Inspecciones:
El Contratista debera solicitar con la debida anticipación las siguientes inspecciones, ademas de las que a su exclusivo juicio disponga realizar de D. De O.
a)	– A la llegada a obra de las distintas partidas de materiales, para su contraste con respecto a las muestras aprobadas.
b)	– A terminarse la instalacion de cañerías, cajas y gabinetes de cada sector, y cada vez que surjan dudas sobre la posición o recorrido de cajas, conductos y/o bandejas portacables.
c)	– Al momento de la construcción de cada tablero y previo a su montaje en la obra.
d)	– Luego de pasados los conductores y antes de efectuar su conexión a los distintos consumos y tableros. Especial atenciones debera tener con los cables de alimentación a los distinto tableros.
e)	– Al terminarse la instalación y previo a las pruebas que se detallan a continuación.
Planos:
El contratista entregara, para su aprobación, por lo menos con 15 dias de anticipacional inicio de los trabajos en cada sector, dos juegos de copias en escala 1:50 con el total de las instalaciones debidamente acotadas, como asi tambien de los planos de detalle en escala 1:25 necesarios o requeridos.
La aprobación de los planos no exime al Contratista de su responsabilidad por el cumplimiento del pliego de especificaciones técnicas y los planos de proyecto, su obligación de coordinar sus trabajos con los demas gremios, evitando conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.
Durante el transcurso de la obra, el Contratista, mantendra al dia los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias y ordenadas que surjan de la ejecución de las tareas.
Una vez terminadas las instalaciones e independientemente de los planos que deba confeccionar para aprobación de las autoridades, el Contratista deba entregar, toda la documentación en disquetes dibujadas por el sistema AUTOCAD 12/14, un juego de planos reproducibles y dos copias de las instalaciones estrictamente conforme a obra.
Garantias:
El Contratista entregara las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y garantizara las mismas por el termino de un año a partir de la recepción definitiva de las tareas, subsanando durante ese lapso, y sin cargo, todo tipo de defecto de materiales o vicios de la instalación realizada.
NOTA:
Dado que los servicios escenciales no pueden quedar sin energia, se debera garantizar en todo momento el suministro de energia a esos servicios. En caso de ser necesarios se utilizaran equipos electrógenos de apoyo
                           MONTO TOTAL DE LA OBRA..................................................................$  119.575,40
                                                                                                                                              ===========

  SON PESOS: CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO
  INGRESOS BRUTOS: 901-197596-1
  FINANCIAMIENTO .- 219005443900099.
 GARANTIA: 
Dentro del término de ocho (8) días de recibida la presente se deberá integrar la garantía de adjudicación del quince por ciento (15%) del valor total de la Orden de Compra. La misma le será devuelta dentro de los diez (10) días de finalizada la garantía técnica (finalizado el contrato) a entera satisfacción de este Gobierno,

TRAMITACIÓN DE FACTURAS
En el momento de presentar las facturas, la misma deberá manifestar su situación individual respecto de la Resolución General DGI N° 3125/90 y sus modificatorias.
Junto con la presentación de las facturas, deberá acompañarse obligatoriamente  una fotocopia debidamente autenticada del comprobante de pago correspondiente al último vencimiento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (Texto Art. 1° de la Ordenanza N° 33.588 (B.M. 15541) conforme a lo dispuesto en Art. 3° de la Ordenanza  N° 33.440 (B.M. 15493) A.D. 350.29.
En cada una de las facturas que se presenten, deberá consignarse indefectiblemente, el número de inscripción debidamente actualizado del Impuesto de que se trata, que la Dirección General de Rentas le haya acordado oportunamente a la firma presentante conforme al Art. 8° del Decreto N° 2241/85 (B.M. 17.498) a los efectos de la retención establecida por la Ordenanza N° 40.434 (B.M. 17.460) y Decreto 977/GCBA/97 (BOCBA N° 266). Las facturas deberán ser confeccionadas, conforme los términos establecidos por la Dirección General Impositiva y presentadas por duplicado en el Centro Unico de Recepción de Documentación de Pago, dependiente de la Dirección General de la Contaduría, sito en Avda Belgrano 852, de esta ciudad de Buenos Aires, dentro del horario de 09,30 a 15,30 horas.
No se recibirá ninguna factura que no posea el Parte de Recepción Definitiva y fotocopia de la Orden de Compra, o instrumento que avale la facturación, como así también el número de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
IVA Exento – C.U.I.T. N° 34-99903208-9.-

ELEMENTOS DEL CONTRATO
Forman parte integrante del contrato, de conformidad con los términos del Inciso N° 83 del Reglamento de Contrataciones del Estado (Decretoi N° 5720-PEN-72 y sus modificatorios.)
a)	las disposiciones de este Reglamento, las cláusulas particulares y las especificaciones insertas en el Pliego de Bases y Condiciones.,
b)	la oferta adjudicada.,
c)	las muestras correspondientes (en su caso),
d)	la adjudicación,
e)	la presente Orden de Compra.

FORMA DE PAGO
El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de conformidad del Parte de Recepción Definitiva (Decreto N° 762/93 – Art. 4° - B.M. N°  19.560 – e Inciso 110° del Decreto N° 5720-PEN-72), Por la Dirección General de Tesorería.
A tal efecto, dicho Organismo depositará los fondos en la cuenta del adjudicatario de acuerdo a las normas básicas de funcionamiento del la CUENTA UNICA DEL TESORO, conforme Ordenanza N° 52236 – Decreto N° 1.616/97 (BOCBA N° 329) y Decreto N° 1.693/97 (BOCBA N° 337).
De producirse mora en el pago, será de aplicación la tasa pasiva del Banco de la Ciudad para operaciones del plazo fijo a treinta (30) días.

Y EN UN TODO DE ACUERDO AL PLIEGO DE BASES Y COINDICIONES Y A LAS NORMAS DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (DTO. N° 5720-PEN-72) EN VIGOR EN EL AMBITO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES CONFORME A LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA TRANSITORIA N° 3 DE LA LEY N° 70 (B.O.C.B.A. 539), REGLAMENTADA POR DECRETO N° 1.000-GCBA-99 (B.O.C.B.A. 704) Y PARA TODO HECHO NO DESCRIPTO EXPRESAMENTE EN LA PRESENTE SERAN DE APLICACIÓN LAS NORMAS VIGENTES EN ESTE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

--------------------------------------------------------------------.
                  APROBADA POR                              
 DISPOSICIÓN/RESOLUCIÓN/DECRETO N°
                 ...............................
 DEL                 
--------------------------------------------------------------------