## caratula
LICITACIÓN PÚBLICA N° 201/16
Empresa=
Planillas de cotización
Refuerzo de Tracción Linea C
ESPECIALIDAD B: POTENCIA

## RESUMEN
OBRA: Línea C - POTENCIA
TRAMO C-2.B: POTENCIA
PLANILLA RESUMEN
CAPITULO | DESCRIPCION |  | Precio Total (AR$) | Precio Total (Euros) | Precio Total (USD)
C-1.B.1 | POTENCIA - LINEA C |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL COTIZADO C-1.B |  | 0 | 0 | 0

## PL COT -POTENCIA
OBRA: Línea C - POTENCIA
Planilla de Cotización
C-1.B.1 | POTENCIA - LINEA C
RUBRO | Designación | Un | Cant. | Precio Total (AR$) | Precio Total (Euros) | Precio Total (USD)
C-1.B.1.1 | SER 9 DE JULIO | gl | 1 | Tratado en la Planilla de Cotización de la Línea D
C-1.B.1.2 | SER INDEPENDENCIA | gl | 1 | 0 | 0 | 0
C-1.B.1.3 | CABLES MEDIA TENSIÓN | gl | 1 | Tratado en la Planilla de Cotización de la Línea D
C-1.B.1.4 | CABLES ALIMENTADORES DE TRACCIÓN | gl | 1 | 0 | 0 | 0
C-1.B.1.5 | TELEMANDO | gl | 1 | 0 | 0 | 0
C-1.B.1.6 | INGENIERÍA DE DETALLE | gl | 1 | 0 | 0 | 0
| TOTAL OFERTA |  |  | 0 | 0 | 0

## SER INDEPENDENCIA
OBRA: Línea C - POTENCIA
Planilla de Desglose
C-1.B.1.1 | SER INDEPENDENCIA
Item | Designación | Un | Cant. | P. Unit. ($AR) | P. Unit. (Euros) | P. Unit. (USD) | Total ($AR) | Total (Euros) | Total (USD)
Suministro y FAT Tablero MT 13,2 kV
C-1.B.1.1.1 | (***) Celda M.T. Entrada EDENOR/EDESUR con interuptor 2500 A | N° | 2
C-1.B.1.1.2 | (***) Celda Anillo de M.T. de C.P. con interruptor 1250 A | N° | 2
C-1.B.1.1.3 | (***) Celda de Medición de Tension en barras | N° | 1
C-1.B.1.1.4 | (***) Celda alimentación transformadores de tracción 1250 A | N° | 3
C-1.B.1.1.5 | (***) Celda alimentación transf. Servicios Auxiliares con fusible 400 A | N° | 2
C-1.B.1.1.6 | (***) Celda M.T. Acoplamiento con interruptor 1250 A | N° | 2
C-1.B.1.1.7 | (***) Celda M.T. Subida Al Embarrado con Medición de Tensión en barras | N° | 2
C-1.B.1.1.8 | (***) Celda Semi Bucle 13.2 kV entre SER con interruptor 1250A | N° | 2
Suministro y FAT Tablero Corriente Continu 1500V cc
C-1.B.1.1.9 | (***) Barra de cobre (Positivo) 1500 V ; I efficaz= 6000A; Icc= 80 kA | N° | 1
C-1.B.1.1.10 | (***) Barra de cobre (Positivo- transferencia ) 1500 V ; I efficaz= 3600A; Icc= 80 kA | N° | 1
C-1.B.1.1.11 | (***) Barra de cobre (negativo) I efficaz= 6000A Icc= 80 kA | N° | 1
C-1.B.1.1.12 | (***) Celda Secc.de alimentación bipolar (positivo y negativo) y los Seccionadores asociados ( 4000 A) | N° | 2
Suministro y FAT Transformadores de Traccion y Rectificadores de Potencia
C-1.B.1.1.13 | (***) Transformador de Tracción 4400 KVA , tipo seco , 13,2 kV -1,2kV dodecafasico Y-y0-d11 | N° | 2
C-1.B.1.1.14 | (***) Rectificador Tracción 4000 kW | N° | 2
Suministro Mandos y Control, Bloqueos
C-1.B.1.1.15 | (***) Tablero Alarmas, Comando y Telecomando | N° | 1
C-1.B.1.1.16 | (***) Tablero de bornera frontera | N° | 1
C-1.B.1.1.17 | (***) Bloqueos SER | gl | 1
Suministro y FAT Descargador
C-1.B.1.1.18 | Descargador | N° | 6
Suministro Equipos diversos y Certificado FAT
C-1.B.1.1.19 | (*) Sistema detec., alarma y extinción incendios | gl | 1
C-1.B.1.1.20 | (*) Iluminación y tomas | gl | 1
C-1.B.1.1.21 | (*) Ventilación, incl. Vent. Centr., ducto, filtro, etc. | gl | 1
C-1.B.1.1.22 | (*) Dispositivos izaje y traslado de equipos | gl | 1
Suministro Cables internos a la SER
C-1.B.1.1.23 | (*) (**) (***) Cables 1x300 mm2 Al entr. de toma EDENOR/EDESUR a celdas M.T. | m | 300
C-1.B.1.1.24 | (*) (**) (***) Cables 1x300 mm2 Al Cables entre tranformador tracción y celda M.T. | m | 30
C-1.B.1.1.25 | (*) (**) (***) Cable Cu 1x240 mm2 - entre Transformador y Rectificador | m | 120
C-1.B.1.1.26 | (*) (**) (***) Cable tracción Cu 1x240 mm2 - entre Rectificador y Tablero CC Positivo | m | 40
C-1.B.1.1.27 | (*) (**) (***) Cable tracción Cu 1x240 mm2 - entre Rectificador y Tablero CC Negativo | m | 40
C-1.B.1.1.28 | (*) (**) (***) Cable desnudo de Cu 70 mm2 | m | 100
Suministro Cables entre SER y Catenaria/via
C-1.B.1.1.29 | (*) (**) (***) Cable tracción Cu 1x630 mm2 - entre Tablero CC Positivo y catenaria | m | 4400
C-1.B.1.1.30 | (*) (**) (***) Cable tracción Cu 1x500 mm2 - entre Tablero CC Negativo y via | m | 960
Estudios Ingenieria de Detalle
C-1.B.1.1.31 | Documentación técnica al dia de la situacion existente, incluyendo: - los planos unilineales de potencia y de los auxiliaires, - los planos con las protecciones eléctricas, - los planos con los enclavamientos mecánicos y eléctricos, - las listas de los datos de entradas/salidas de los PLC (automatas), - los planos de la arquitectura del interfaz con el mando centralizado para el mando y control a distancia, - los planos de planta indicando la ubicacion de los equipos dentro de las salas con el camino/ruta de los cables entre equipos y el tipo de soporteria (camino de cables, trinchera, ...), - los cuadernos de cables con el origen y la destinacion de cada cable y las caracteristicas de cada cable (frente al fuego/humo; frente al agua; frente a la flexibilidad: numero de hilos por cables, con o sin blindaje, ...) | gl | 1
C-1.B.1.1.32 | Documentacion relativa a las diferentes etapas de migracion de los equipos entre la situacion presente y la situacion final, con : - la cronologia de los cambios de equipos , tomando en cuenta la duracion de las noches de trabajo - los planos de cada etapa - la posibilidad de regresar a la situacion anterior , al fin de cada noche , para la alimentacion de la linea , si se requiere | gl | 1
C-1.B.1.1.33 | Documentacion relativa a la selectividad de las protecciones , a la coordinacion de los aislamiento . | gl | 1
C-1.B.1.1.34 | Documentacion relativa a los cuadernos de pruebas en fabricas y a los planos de equipos con caracteristicas | gl | 1
Desmontaje de los equipos obsoletos y/o de calibre no adaptado
C-1.B.1.1.35 | Desmontaje de los grupos transformadores -rectificadores existente | gl | 1
C-1.B.1.1.36 | Desmontaje de los tableros MT | gl | 1
C-1.B.1.1.37 | Desmontaje de los tableros corriente continua 1500V | gl | 1
Adaptacion de Obras Civiles y sistemas de Tierras
C-1.B.1.1.38 | (*) (***) Adecuación local y O.C. de segunda etapa | gl | 1
C-1.B.1.1.39 | (*) (***) Adecuación Sistema puesta a tierra | gl | 1
Desmontaje de los equipos Montaje de los equipos nuevos
C-1.B.1.1.40 | (*) Montaje, cableado, de los equipos calibración de las protecciones y verificacion de las protecciones con material de inyeccion | gl | 1
C-1.B.1.1.41 | (*) Desmontaje de los equipos ancianos , en particular los 2 grupos Transformadores y rectificadores , con destino la SER "Plaza Italia" | gl | 1
C-1.B.1.1.42 | Prueba de cada transformador y rectificador desmontados , antes del transporte hacia SER Plaza Italia, | gl | 2
Pruebas de cada equipo ( nuevo y antiguo) y del Conjunto
C-1.B.1.1.43 | Prueba de equipo en sitio ( electrica, …) | gl | 1
C-1.B.1.1.44 | Pruebas funcionales incluyendo los bloqueos y el mando y control local . El arreglo del software para el mando y control debe ser posible en sitio | gl | 1
C-1.B.1.1.45 | Pruebas de integración con otros sistemas | gl | 1
C-1.B.1.1.46 | Pruebas de conformidad a los planos | gl | 1
C-1.B.1.1.47 | Ensayos de funcionamiento, con el sistema electrico Linea D entero | gl | 1
Documentacion , Formacion y Repuestas
C-1.B.1.1.48 | Documentación técnica relativa a montaje y Pruebas , en particular cuaderno de pruebas del mando y control de la SER | gl | 1
C-1.B.1.1.49 | Documentación técnica relativa a la operacion y mantencion | gl | 1
C-1.B.1.1.50 | Conjunto de piezas de respuestos por 5 años de mantenimiento: la empresa entregará dentro de su oferta una lista suficientemente completa, demonstrando que el número de piezas permite cumplir con un nivel de disponibilidad alto. | gl | 1
| TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
(*) | A definir durante la Ingeneria de Detalle
(**) | Longitud a definir durante la Ingeneria de Detalle
(***) | Item que puede ser cotizado en moneda extranjera

## CABLES TRACCION
OBRA: Línea C - POTENCIA
Planilla de Desglose
C-1.B.1.4 | CABLES ALIMENTADORES DE TRACCIÓN
Item | Designación | Un | Cant. | P. Unit. ($AR) | P. Unit. (Euros) | P. Unit. (USD) | Total ($AR) | Total (Euros) | Total (USD)
Suministro Equipos diversos y Certificado FAT
C-1.B.1.4.1 | (***) Cable Cu 1x630 mm2 - Positivo- Feeder entre Las 2 estaciones Terminales _1 cables por via | m | 9000
C-1.B.1.4.2 | (***) Cable Cu 1x500 mm2 - Negativo- Feeder entre Las 2 estaciones Terminales _2 cables por via | m | 9000
C-1.B.1.4.3 | (***) Cable Cu 1x240 mm2 para nuevas conexiones rieles Negativo entre Feeder y Cajas Inductivas | m | 43
C-1.B.1.4.4 | (****) Gancheras, Bandejas, ganchos adicionales; Accesorios | lote | 1
Installacion
C-1.B.1.4.6 | Tendido cables de tracción | m | 18043
C-1.B.1.4.7 | Conexionado | lote | 1
Pruebas
C-1.B.1.4.9 | Ensayos antes de energización | lote | 1
| TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
(**) | Longitud a confirmar durante la Ingeneria de Detalle
(***) | Item que puede ser cotizado en moneda extranjera
(****) | A definir durante la Ingeneria de Detalle

## TELECOMANDO
OBRA: Línea C - POTENCIA
Planilla de Desglose
C-1.B.1.5 | TELEMANDO
Item | Designación | Un | Cant. | P. Unit. ($AR) | P. Unit. (Euros) | P. Unit. (USD) | Total ($AR) | Total (Euros) | Total (USD)
C-1.B.1.5.1 | (*) Telemando S.E.R.s (Local), incluyendo el suministro, las pruebas en sitio y todas la adecuaciones (hardware y software) que se requieran | gl | 1
| TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
(*) | Item que puede ser cotizado en moneda extranjera